## Leistung
Sostituzione riscaldamento con PdC | [5 empty] | Immissione manuale
Calcolo del fabbisogno di riscaldamento | [5 empty] | Scelta
Valore automatico
Archiviazione presso l'installatore e parte integrante della documentazione dell'impianto
Version V5.0 |  |  |  |  | dhe, 08.03.2016
Lo strumento può essere impiegato inizialmente solo a scopi formativi.
Luogo e data
Oggetto
Nome
Progettista/installatore
Nome
Zona climatica |  |  |  |  | Bitte auswählen
Edificio/acqua calda sanitaria
Tipo di edificio |  |  |  |  | Bitte auswählen
Superficie di riferimento energetico |  |  | AE | [m2]
Acqua calda sanitaria
Tipo di produzione ACS |  |  |  |  | Bitte auswählen
Generatore di calore
Tipo di combustibile generatore esistente |  |  |  |  | Bitte auswählen
Generatore di calore |  |  |  |  | Bitte auswählen
Ore a pieno carico |  |  |  | [h/a] | #N/A
Potere calorifico |  |  |  | 0 | 0
Grado di efficienza |  |  |  | [-] | #N/A
Consumi energetici ultimi 3 anni
Anno | gradi-giorno | 0 |  |  | consumo energetico normalizzato
| HGT 20/12 | 0 |  |  | 0
Bitte auswählen | #N/A
Bitte auswählen | #N/A
Bitte auswählen | #N/A
Bitte auswählen | #N/A
Bitte auswählen | #N/A
Valore medio | 0
Produzione di calore generatore
Complessivo |  |  | Qgen,old | [kWh/a]
Risultati
Potenza riscaldamento senza ACS |  |  | FH | [kW]
nuovo produttore con produzione ACS? |  |  |  |  | Bitte auswählen
Supplemento ACS secondo SIA 384/1 |  |  | FW | [kW] | 0.0
Potenza necessaria PdC senza orari di blocco |  |  | Fgen,new | [kW]
Ore di blocco giornaliere (già considerate 2 ore) |  |  | toff | [h/d]
Potenza necessaria PdC con orari di blocco |  |  | Fgen,new | [kW]
Osservazioni
Listen
Es müssen nur die "BLAUEN"-Textbausteine in den Listen übersetzt werden!!!!
Gebäudekategorie
Bitte auswählen
MFH
EFH
Verwaltung
Schulen
Verkauf
Restaurants
Versammlungslokale
Spitäler
Industrie
Sportbauten
Hallenbäder
Brennstoff |  | Brennstoffart der Wärmeerzeugung | Einheit | Heizwert | Einheit Heizwert
Bitte auswählen | [5 empty] | Heizöl in Liter | Heizöl in kg | Gas in m3 | Gas in kWh | Stückholz (Nadelholz) in Ster | Stückholz (Buche/Eiche) in Ster | Stückholz (Hartholz 70%, Nadelholz 30%) in Ster | Stückholz (Hartholz 50%, Nadelholz 50%) in Ster | Stückholz (Hartholz 30%, Nadelholz 70%) in Ster | Holzschnitzel (Nadelholz) in kg | Holzschnitzel (Nadelholz) in m3 | Holzschnitzel (Buche/Eiche) in kg | Holzschnitzel (Buche/Eiche) in m3 | Pellets in kg | Pellets in m3 | Elektrobedarf in kWh
Heizöl in Liter |  | Heizöl | [Liter/a] | 9.91 | [kWh/Liter] | Öl-/Gas-Heizkessel älteres Modell | Öl-/Gas-Heizkessel älteres Modell | Öl-/Gas-Heizkessel älteres Modell | Öl-/Gas-Heizkessel älteres Modell | Stückholzheizkessel älteres Modell | Stückholzheizkessel älteres Modell | Stückholzheizkessel älteres Modell | Stückholzheizkessel älteres Modell | Stückholzheizkessel älteres Modell | Holzschnitzel | Holzschnitzel | Holzschnitzel | Holzschnitzel | Pelletsheizkessel | Pelletsheizkessel | Elektrozentralspeicher
Heizöl in kg |  | Heizöl | [kg/a] | 11.86 | [kWh/kg] | Öl-/Gas-Heizkessel neueres Modell kondensierend | Öl-/Gas-Heizkessel neueres Modell kondensierend | Öl-/Gas-Heizkessel neueres Modell kondensierend | Öl-/Gas-Heizkessel neueres Modell kondensierend | Stückholzheizkessel neueres Modell | Stückholzheizkessel neueres Modell | Stückholzheizkessel neueres Modell | Stückholzheizkessel neueres Modell | Stückholzheizkessel neueres Modell | - | - | - | - | - | - | Einzelspeicheröfen
Gas in m3 |  | Gas | [m3/a] | 10.04 | [kWh/m3]
Gas in kWh |  | Gas | [kWh/a] | 1 | [kWh/kWh] | Dynamische Liste Wärmeerzeuger
Stückholz (Nadelholz) in Ster |  | Stückholz (Nadelholz) | [Ster/a] | 1538.4615 | [kWh/Ster] | Bitte auswählen
Stückholz (Buche/Eiche) in Ster |  | Stückholz (Buche/Eiche) | [Ster/a] | 2000 | [kWh/Ster]
Stückholz (Hartholz 70%, Nadelholz 30%) in Ster |  | Stückholz (Hartholz 70%, Nadelholz 30%) | [Ster/a] | 1861.5385 | [kWh/Ster]
Stückholz (Hartholz 50%, Nadelholz 50%) in Ster |  | Stückholz (Hartholz 50%, Nadelholz 50%) | [Ster/a] | 1769.2308 | [kWh/Ster]
Stückholz (Hartholz 30%, Nadelholz 70%) in Ster |  | Stückholz (Hartholz 30%, Nadelholz 70%) | [Ster/a] | 1676.9231 | [kWh/Ster]
Holzschnitzel (Nadelholz) in kg |  | Holzschnitzel (Nadelholz) | [kg/a] | 5.38 | [kWh/kg]
Holzschnitzel (Nadelholz) in m3 |  | Holzschnitzel (Nadelholz) | [m3/a] | 885.9558 | [kWh/m3]
Holzschnitzel (Buche/Eiche) in kg |  | Holzschnitzel (Buche/Eiche) | [kg/a] | 5.03 | [kWh/kg]
Holzschnitzel (Buche/Eiche) in m3 |  | Holzschnitzel (Buche/Eiche) | [m3/a] | 1149.4253 | [kWh/m3]
Pellets in kg |  | Pellets | [kg/a] | 5 | [kWh/kg]
Pellets in m3 |  | Pellets | [m3/a] | 3250 | [kWh/m3]
Elektrobedarf in kWh |  | Elektro | [kWh/a] | 1 | [kWh/kWh]
Jahr |  | Auswahlliste Zuschlag BWW
Bitte auswählen
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Art Wassererwämung |  | Neue Wärmeerzeugung,
Bitte auswählen | Bitte auswählen
mit Heizung | Ja | Sepz. Leistung Warmwasser EFH |  | W/m2 | 2
separat | Nein | Sepz. Leistung Warmwasser MFH |  | W/m2 | 3
|  | Sepz. Leistung Warmwasser Verwaltung |  | W/m2 | 1
|  |  | Ohne BWW | mit BWW
Wirkungsgrad |  |  | separat | mit Heizung
Öl-/Gas-Heizkessel älteres Modell |  |  | 0.85 | 0.8
Öl-/Gas-Heizkessel neueres Modell kondensierend |  |  | 0.95 | 0.9
Stückholzheizkessel älteres Modell |  |  | 0.65 | 0.6
Stückholzheizkessel neueres Modell |  |  | 0.75 | 0.7
Holzschnitzel |  |  | 0.75 | 0.7
Pelletsheizkessel |  |  | 0.75 | 0.7
Elektrozentralspeicher |  |  | 0.85 | 0.8
Einzelspeicheröfen |  |  | 0.95 | -
Text für Zusatzleistung WW
neue Wärmeerzeugung mit Wassererwärmung?
Zuschlag Warmwasser, gem. SIA 384/1
[6 empty] | Klimadaten Meteoschweiz | [14 empty] | Volllaststunden gerundet
[6 empty] | Station | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Valore medio | langjähriger Mittelwert SIA 2028 Korr. C | Auslegungstemperatur nach SIA MB 2028 | Betriebsstunden pro Tag | Raumluft-temperatur | Volllaststunden | separat | mit Heizung
[6 empty] | Bitte auswählen | [10 empty] | [°C] | [h] | [°C] | [h] | [h] | [h]
[6 empty] | Adelboden | 5073.9 | 4209.4 | 4501.7 | 4812.3 | 4281.1 | 4350.5 |  |  | 4538.15 | 4669 | -10 | 17 | 21 | 2560.4194 | 2550 | 2950
[6 empty] | Aigle | 3241.8 | 2777.6 | 2917.3 | 3176.7 | 2534.5 | 2936 |  |  | 2930.65 | 3152 | -6 | 17 | 21 | 1984.5926 | 2000 | 2300
[6 empty] | Altdorf | 3309.6 | 2765.6 | 3131.7 | 3302.3 | 2601.1 | 3058.8 |  |  | 3028.1833 | 3201 | -6 | 17 | 21 | 2015.4444 | 2000 | 2300
[6 empty] | Basel-Binningen | 3275.1 | 2604.1 | 2926.5 | 3112.2 | 2398.8 | 2677.8 |  |  | 2832.4167 | 3034 | -7 | 17 | 21 | 1842.0714 | 1850 | 2150
[6 empty] | Bern Liebefeld | 3721.8 | 3036.4 | 3524.2 | 3670.3 | 3000 | 3307.4 |  |  | 3376.6833 | 3513 | -7 | 17 | 21 | 2132.8929 | 2150 | 2450
[6 empty] | Buchs-Aarau | 3517.1 | 2883.2 | 3234.5 | 3409.8 | 2733.9 | 3030.3 |  |  | 3134.8 | 3325 | -7 | 17 | 21 | 2018.75 | 2000 | 2300
[6 empty] | Chur | 3315.1 | 2822.1 | 3159.6 | 3241.9 | 2511 | 2990.5 |  |  | 3006.7 | 3334 | -7 | 17 | 21 | 2024.2143 | 2000 | 2300
[6 empty] | Davos | 6058.3 | 5239.4 | 5516.6 | 5670.5 | 5320.5 | 5232.7 |  |  | 5506.3333 | 5689 | -13 | 17 | 21 | 2844.5 | 2850 | 3300
[6 empty] | Disentis | 4771.3 | 3799.1 | 4347.2 | 4444.8 | 3909 | 4071 |  |  | 4223.7333 | 4418 | -10 | 17 | 21 | 2422.7742 | 2400 | 2750
[6 empty] | Engelberg | 4866.3 | 3995.5 | 4346.8 | 4560.7 | 3989.4 | 4147 |  |  | 4317.6167 | 4511 | -11 | 17 | 21 | 2396.4688 | 2400 | 2750
[6 empty] | Genève-Cointrin | 3216.7 | 2673.1 | 2936.3 | 3162.3 | 2428.4 | 2794.9 |  |  | 2868.6167 | 3007 | -4 | 17 | 21 | 2044.76 | 2050 | 2350
[6 empty] | Glarus | 3724.2 | 3098.7 | 3458 | 3648.4 | 2858 | 3302.5 |  |  | 3348.3 | 3610 | -8 | 17 | 21 | 2116.2069 | 2100 | 2400
[6 empty] | Grand-St-Bernard | 7775 | 6950.1 | 7241.1 | 7483.7 | 7179.9 | 6763.8 |  |  | 7232.2667 | 7413 | -15 | 17 | 21 | 3500.5833 | 3500 | 4050
[6 empty] | Güttingen | 3573 | 3029 | 3318.2 | 3455.3 | 2786.5 | 3108.3 |  |  | 3211.7167 | 3472 | -7 | 17 | 21 | 2108 | 2100 | 2400
[6 empty] | Interlaken | 3674.5 | 3039.5 | 3475.3 | 3566.3 | 2903.9 | 3309.2 |  |  | 3328.1167 | 3630 | -7 | 17 | 21 | 2203.9286 | 2200 | 2550
[6 empty] | La Chaux-de-Fonds | 4663.9 | 3868.7 | 4230.7 | 4483.1 | 3870.6 | 4152.8 |  |  | 4211.6333 | 4471 | -10 | 17 | 21 | 2451.8387 | 2450 | 2800
[6 empty] | La Frétaz | 5119.9 | 4130.3 | 4584 | 4866.8 | 4308 | 4359.2 |  |  | 4561.3667 | 4723 | -10 | 17 | 21 | 2590.0323 | 2600 | 3000
[6 empty] | Locarno-Monti | 2808.5 | 2226.1 | 2316.1 | 2443.3 | 1991.6 | 2017.7 |  |  | 2300.55 | 2477 | -1 | 17 | 21 | 1914.0455 | 1900 | 2200
[6 empty] | Lugano | 2681.9 | 2214.4 | 2313.9 | 2336.1 | 1925.6 | 2077.9 |  |  | 2258.3 | 2438 | -1 | 17 | 21 | 1883.9091 | 1900 | 2200
[6 empty] | Luzern | 3497.9 | 2875.1 | 3236.4 | 3399.5 | 2682.3 | 2983.6 |  |  | 3112.4667 | 3317 | -6 | 17 | 21 | 2088.4815 | 2100 | 2400
[6 empty] | Magadino | 2923.3 | 2546.8 | 2729.6 | 2703.3 | 2301.6 | 2583.8 |  |  | 2631.4 | 2736 | -3 | 17 | 21 | 1938 | 1950 | 2250
[6 empty] | Montana | 5082.5 | 4122.1 | 4544.8 | 4738.6 | 4293.6 | 4302.2 |  |  | 4513.9667 | 4770 | -10 | 17 | 21 | 2615.8065 | 2600 | 3000
[6 empty] | Neuchâtel | 3313.7 | 2706.4 | 3005.5 | 3233.5 | 2547.3 | 2755.4 |  |  | 2926.9667 | 3121 | -5 | 17 | 21 | 2040.6538 | 2050 | 2350
[6 empty] | Payerne | 3554.5 | 2942.2 | 3276.1 | 3475.3 | 2794 | 3113.8 |  |  | 3192.65 | 3413 | -7 | 17 | 21 | 2072.1786 | 2050 | 2350
[6 empty] | Piotta | 4278.6 | 3479.8 | 3830.6 | 3994.2 | 3551.1 | 3732.4 |  |  | 3811.1167 | 3994 | -7 | 17 | 21 | 2424.9286 | 2400 | 2750
[6 empty] | Pully | 3116 | 2414.9 | 2715.3 | 3089.4 | 2322.6 | 2586.3 |  |  | 2707.4167 | 2902 | -4 | 17 | 21 | 1973.36 | 1950 | 2250
[6 empty] | Robbia | 4361.6 | 3598.5 | 3925.3 | 4104.9 | 3673.3 | 3722.7 |  |  | 3897.7167 | 4233 | -8 | 17 | 21 | 2481.4138 | 2500 | 2900
[6 empty] | Rünenberg | 3777.5 | 2912.9 | 3350.4 | 3671.8 | 2791 | 3051.5 |  |  | 3259.1833 | 3550 | -8 | 17 | 21 | 2081.0345 | 2100 | 2400
[6 empty] | Samedan | 6452.9 | 5983 | 6129.7 | 6214.9 | 5968.2 | 5797.3 |  |  | 6091 | 6375 | -18 | 17 | 21 | 2778.8462 | 2800 | 3200
[6 empty] | San Bernardino | 5839.8 | 4981.7 | 5236.3 | 5434.2 | 5395.7 | 5087.6 |  |  | 5329.2167 | 5586 | -11 | 17 | 21 | 2967.5625 | 2950 | 3400
[6 empty] | St. Gallen | 4087.3 | 3233.1 | 3667.7 | 3967 | 3104.2 | 3418.3 |  |  | 3579.6 | 3844 | -9 | 17 | 21 | 2178.2667 | 2200 | 2550
[6 empty] | Schaffhausen | 3613.6 | 2955.8 | 3325.8 | 3491.1 | 2744.9 | 3023.2 |  |  | 3192.4 | 3443 | -8 | 17 | 21 | 2018.3103 | 2000 | 2300
[6 empty] | Scuol | 5060.2 | 4316.9 | 4736 | 4850.6 | 4388.2 | 4494 |  |  | 4640.9833 | 4866 | -12 | 17 | 21 | 2506.7273 | 2500 | 2900
[6 empty] | Sion | 3209.8 | 2789.5 | 2913.9 | 3152.7 | 2477.4 | 2879.7 |  |  | 2903.8333 | 3195 | -6 | 17 | 21 | 2011.6667 | 2000 | 2300
[6 empty] | Ulrichen | 5717.6 | 5039.9 | 5319.4 | 5525.3 | 4968.4 | 5100.5 |  |  | 5278.5167 | 5546 | -16 | 17 | 21 | 2548.1622 | 2550 | 2950
[6 empty] | Vaduz | 3209.4 | 2712.1 | 2985.9 | 3254.7 | 2381.5 | 2908.7 |  |  | 2908.7167 | 3213 | -8 | 17 | 21 | 1883.4828 | 1900 | 2200
[6 empty] | Wynau | 3730 | 3070.1 | 3493.7 | 3566.4 | 2906.9 | 3220.5 |  |  | 3331.2667 | 3536 | -7 | 17 | 21 | 2146.8571 | 2150 | 2450
[6 empty] | Zermatt | 5686 | 4870.5 | 5152.9 | 5444.1 | 5119.7 | 4954.8 |  |  | 5204.6667 | 5388 | -11 | 17 | 21 | 2862.375 | 2850 | 3300
[6 empty] | Zürich-Kloten | 3602.2 | 2955.4 | 3247.8 | 3436.2 | 2790.3 | 3064.2 |  |  | 3182.6833 | 3432 | -8 | 17 | 21 | 2011.8621 | 2000 | 2300
[6 empty] | Zürich-MeteoSchweiz | 3662.9 | 2950.3 | 3320.5 | 3586 | 2783.9 | 3060.2 |  |  | 3227.3 | 3440 | -8 | 17 | 21 | 2016.5517 | 2000 | 2300

## Umrechnung_Brennstoffbedarf (hidden)
Umrechnung des Brenn-stoffbedarfs in Liter Heizöl
Testversion!!! |  |  |  |  | 20.03.2015 / hed
Das Tool darf vorerst nur für Schulungszwecke eingesetzt werden.
Eingabe Brennstoffverbrauch in: |  |  | Ergebnis
Erdgas | [m3] |  |  | Liter Heizöl
| [kWh] |  |  | Liter Heizöl |  | Verwendete Umrechnungswerte
Elektro | [kWh] |  |  | Liter Heizöl |  | 1 m3 Erdgas | 10.0402 | kWh/m3 | = | 1.0131 | Liter Heizöl
Stückholz | [5 empty] | 1 kWh Erdas | 1 | kWh/kWh | = | 0.1009 | Liter Heizöl
- Fichte/Tanne | [Ster] | 1 | 201.8 | Liter Heizöl |  | 1 kWh elektrische Energie | 1 | kWh/kWh | = | 0.1009 | Liter Heizöl
- Holz Buche/Eiche | [Ster] | 1 | 89.292 | Liter Heizöl |  | 1 Ster Holz Fichte/Tanne | 1538.4615 | kWh/Ster | = | 155.2308 | Liter Heizöl
Holzschnitzel | [5 empty] | 1 Ster Holz Buche/Eiche | 2000 | kWh/Ster | = | 201.8 | Liter Heizöl
- Fichte/Tanne | [kg] |  |  | Liter Heizöl |  | 1 kg Holzschnitzel Fichte/Tanne | 884.9558 | kWh/kg | = | 89.292 | Liter Heizöl
- Buche/Eiche | [m3] |  |  | Liter Heizöl |  | 1 m3 Holzschnitzel Buche/Eiche | 1149.4253 | kWh/m3 | = | 115.977 | Liter Heizöl
Pellets | [kg] |  |  | Liter Heizöl |  | 1 kg Pellets | 5 | kWh/kg | = | 0.5045 | Liter Heizöl
| [m3] |  |  | Liter Heizöl |  | 1m3 Pellets | 3250 | kWh/m3 | = | 327.925 | Liter Heizöl

## Klimadaten (hidden)
Klimadaten Meteoschweiz | [9 empty] | Volllaststunden
Station | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Adelboden | 5073.9 | 4209.4 | 4501.7 | 4812.3 | 4281.1 |  |  |  | 4451.125 | 2800 | 3250
Aigle | 3241.8 | 2777.6 | 2917.3 | 3176.7 | 2534.5 |  |  |  | 2851.525 | 1800 | 2100
Altdorf | 3309.6 | 2765.6 | 3131.7 | 3302.3 | 2601.1 |  |  |  | 2950.175 | 1850 | 2150
Basel-Binningen | 3275.1 | 2604.1 | 2926.5 | 3112.2 | 2398.8 |  |  |  | 2760.4 | 1750 | 2000
Bern Liebefeld | 3721.8 | 3036.4 | 3524.2 | 3670.3 | 3000 |  |  |  | 3307.725 | 2100 | 2400
Buchs-Aarau | 3517.1 | 2883.2 | 3234.5 | 3409.8 | 2733.9 |  |  |  | 3065.35 | 1950 | 2250
Chur | 3315.1 | 2822.1 | 3159.6 | 3241.9 | 2511 |  |  |  | 2933.65 | 1850 | 2150
Davos | 6058.3 | 5239.4 | 5516.6 | 5670.5 | 5320.5 |  |  |  | 5436.75 | 3450 | 3950
Disentis | 4771.3 | 3799.1 | 4347.2 | 4444.8 | 3909 |  |  |  | 4125.025 | 2600 | 3000
Engelberg | 4866.3 | 3995.5 | 4346.8 | 4560.7 | 3989.4 |  |  |  | 4223.1 | 2650 | 3050
Genève-Cointrin | 3216.7 | 2673.1 | 2936.3 | 3162.3 | 2428.4 |  |  |  | 2800.025 | 1750 | 2050
Glarus | 3724.2 | 3098.7 | 3458 | 3648.4 | 2858 |  |  |  | 3265.775 | 2050 | 2400
Grand-St-Bernard | 7775 | 6950.1 | 7241.1 | 7483.7 | 7179.9 |  |  |  | 7213.7 | 4550 | 5250
Güttingen | 3573 | 3029 | 3318.2 | 3455.3 | 2786.5 |  |  |  | 3147.25 | 2000 | 2300
Interlaken | 3674.5 | 3039.5 | 3475.3 | 3566.3 | 2903.9 |  |  |  | 3246.25 | 2050 | 2350
La Chaux-de-Fonds | 4663.9 | 3868.7 | 4230.7 | 4483.1 | 3870.6 |  |  |  | 4113.275 | 2600 | 3000
La Frétaz | 5119.9 | 4130.3 | 4584 | 4866.8 | 4308 |  |  |  | 4472.275 | 2850 | 3250
Locarno-Monti | 2808.5 | 2226.1 | 2316.1 | 2443.3 | 1991.6 |  |  |  | 2244.275 | 1400 | 1650
Lugano | 2681.9 | 2214.4 | 2313.9 | 2336.1 | 1925.6 |  |  |  | 2197.5 | 1400 | 1600
Luzern | 3497.9 | 2875.1 | 3236.4 | 3399.5 | 2682.3 |  |  |  | 3048.325 | 1950 | 2200
Magadino | 2923.3 | 2546.8 | 2729.6 | 2703.3 | 2301.6 |  |  |  | 2570.325 | 1650 | 1850
Montana | 5082.5 | 4122.1 | 4544.8 | 4738.6 | 4293.6 |  |  |  | 4424.775 | 2800 | 3200
Neuchâtel | 3313.7 | 2706.4 | 3005.5 | 3233.5 | 2547.3 |  |  |  | 2873.175 | 1800 | 2100
Payerne | 3554.5 | 2942.2 | 3276.1 | 3475.3 | 2794 |  |  |  | 3121.9 | 2000 | 2250
Piotta | 4278.6 | 3479.8 | 3830.6 | 3994.2 | 3551.1 |  |  |  | 3713.925 | 2350 | 2700
Pully | 3116 | 2414.9 | 2715.3 | 3089.4 | 2322.6 |  |  |  | 2635.55 | 1650 | 1900
Robbia | 4361.6 | 3598.5 | 3925.3 | 4104.9 | 3673.3 |  |  |  | 3825.5 | 2400 | 2800
Rünenberg | 3777.5 | 2912.9 | 3350.4 | 3671.8 | 2791 |  |  |  | 3181.525 | 2000 | 2300
Samedan | 6452.9 | 5983 | 6129.7 | 6214.9 | 5968.2 |  |  |  | 6073.95 | 3850 | 4400
San Bernardino | 5839.8 | 4981.7 | 5236.3 | 5434.2 | 5395.7 |  |  |  | 5261.975 | 3350 | 3850
St. Gallen | 4087.3 | 3233.1 | 3667.7 | 3967 | 3104.2 |  |  |  | 3493 | 2200 | 2550
Schaffhausen | 3613.6 | 2955.8 | 3325.8 | 3491.1 | 2744.9 |  |  |  | 3129.4 | 2000 | 2300
Scuol | 5060.2 | 4316.9 | 4736 | 4850.6 | 4388.2 |  |  |  | 4572.925 | 2900 | 3350
Sion | 3209.8 | 2789.5 | 2913.9 | 3152.7 | 2477.4 |  |  |  | 2833.375 | 1800 | 2050
Ulrichen | 5717.6 | 5039.9 | 5319.4 | 5525.3 | 4968.4 |  |  |  | 5213.25 | 3300 | 3800
Vaduz | 3209.4 | 2712.1 | 2985.9 | 3254.7 | 2381.5 |  |  |  | 2833.55 | 1800 | 2050
Wynau | 3730 | 3070.1 | 3493.7 | 3566.4 | 2906.9 |  |  |  | 3259.275 | 2050 | 2350
Zermatt | 5686 | 4870.5 | 5152.9 | 5444.1 | 5119.7 |  |  |  | 5146.8 | 3250 | 3750
Zürich-Kloten | 3602.2 | 2955.4 | 3247.8 | 3436.2 | 2790.3 |  |  |  | 3107.425 | 1950 | 2250
Zürich-MeteoSchweiz | 3662.9 | 2950.3 | 3320.5 | 3586 | 2783.9 |  |  |  | 3160.175 | 2000 | 2300 | Referenz