## Formular
Verifica di protezione fonica per pompe di calore aria/acqua
Valutazione delle immissioni foniche di pompe di calore (PDC) aria/acqua con una potenza termica massima di 40 kW., Valutazione solo durante la notte
Dati generali
Indirizzo |  |  |  |  | Mappale n°
CAP / Località |  |  |  |  | Domanda di costruzione n°
Dati sulla pompa di calore aria/acqua (allegare la scheda tecnica + planimetria con ubicazione della PDC) | [12 empty] | Dichiarata dal costruttore:
secondo la Norma europea EN 255 risp. EN 14511 (vedi anche www.wpz.ch)
Fabbricante |  |  |  |  | Potenza sonora LwA | [6 empty] | dBA
Modello / Tipo |  |  |  |  | Livello di pressione sonora LpA | [6 empty] | dBA |  | TRUE
Potenza |  |  |  | kW | presso s1 | [6 empty] | m
Tipo di posa
Vorsorgeprinzip | [7 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens |  | dB erreichen!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Livello di potenza sonora esterno LwA (indicazioni fabbricante / Centro di test PDC www.wpz.ch) | [10 empty] | 0 |  | dBA
Distanza (s) fonte - ricettore (Edificio vicino, in caso di edificio plurifamiliare nel medesimo edificio; se il mappale vicino non è edificato: linea d’arretramento)
m
Valore di pianificazione secondo All. 6 OIF | [10 empty] | 45 |  | dBA | 1
Calcolo del livello di valutazione Lr nel punto di ricezione
Fattori di correzione
Coefficiente di | [13 empty] | 1
direttività Dc
[11 empty] | 6 |  | dB
Livello di pressione sonora LpA nel punto di ricezione (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s)) | [12 empty] | dBA
Correzione del livello K1 |  | Funzionamento del riscaldamento durante la notte (ore 19:00 - 07:00) | [9 empty] | 10 | dB
Correzione del livello K2 |  | Udibilità della componente tonale
2
[11 empty] | 2 |  | dB
Correzione del livello K3 |  | Udibilità della componente impulsiva
1
[11 empty] | 0 |  | dB
Correzione del livello in base al tempo di funzionamento t (di regola: t = 720 Min.) | [7 empty] | 720 |  | Min. | 0 |  | dB
Misure di protezione fonica | [6 empty] | -3 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[7 empty] | -5 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[7 empty] | -6 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[9 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE
[9 empty] | dB |  | 0 |  | dB | FALSE
Livello di valutazione Lr | [12 empty] | dBA
Valore di pianificazione di | 45 |  | dBA viene
Principio di prevenzione considerato? | [13 empty] | 5
Redazione
luogo e data | [5 empty] | Firma

## Makro (hidden)
Zuerst Bilder einfügen
Jedem Bild das zugehörige Makro zuweisen
Klicke auf Bild in D6
Klicke auf Bild in D12
Klicke auf Bild in D18